**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –**

**Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)**

**Zamawiający:**

**Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy**

**ul. Podleśna 61**

**01-673 Warszawa**

**Przedmiot zapytania ofertowego**

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji zasilania gwarantowanego budynku laboratoryjno-biurowego, przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie wraz z opracowaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Modernizacja obejmować będzie dostawę montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego wraz z automatyką SZR oraz zasilacza awaryjnego. Ponadto w zakresie prac objętych projektem wchodzi adaptacja pomieszczenia przeznaczonego do instalacji zasilacza awaryjnego.

**Ogólny zarys koncepcji**

W tej chwili budynek B zasilany jest z abonenckiej stacji transformatorowej linią kablową YAKY4x240mm2. Linia zabezpieczona jest listwowym rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładkami gG 400 A. Rozdzielnica główna znajduje się na poziomie „0” budynku.

Koncepcja zakłada wydzielenie obwodów rezerwowanych agregatem oraz zasilaczem. Moc urządzeń należy dobrać po wykonaniu bilansu mocy oraz pomiarze rzeczywistych obciążeń.

Agregat w obudowie wyciszonej z silnikiem wysokoprężnym, chłodzonym cieczą, ze zbiornikiem paliwa umieszczonym w ramie. Czas pracy przy znamionowym obciążeniu min. 10 godzin. Posadowienie na postumencie obok budynku.

Zasilacz awaryjny transformatorowy w technologii podwójnej konwersji. Zasilacz oraz akumulatory zainstalowany będą w przeznaczonym specjalnie do tego celu pomieszczeniu. Przed instalacją zasilacza pomieszczenie należy odnowić (malowanie ścian, wymiana drzwi, montaż zewnętrznej rolety okiennej). Dla zagwarantowania optymalnych warunków pracy zasilacza, należy zamontować urządzenie klimatyzacyjne.

Agregat oraz zasilacz wyposażyć w karty komunikacyjne SNMP.

Do zadań projektanta należy również uzgodnienie projektu i dokumentacji eksploatacyjnej agregatu z właściwym, miejscowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

**Dokumentacja:**

Dokumentację projektową, wraz z przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i kosztorysami inwestorskimi: należy wykonać w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD (lub pendrive) zapisanej w ogólnodostępnym formacie PDF i wersji edytowalnej, a dla rysunków: PDF i DWG.

Dokumentację należy przygotować zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, przepisami p.poż., sanitarno – higienicznymi, bhp, zasadami wiedzy technicznej i innymi wymaganymi prawem.

**Wykonawca, przed przekazaniem Zamawiającemu końcowych wersji projektów, zobowiązany będzie uzgodnić je z Zamawiającym.**

**Termin realizacji:**

Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego: 8 tygodni od dnia podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

**Proponowana cena oferty:**

Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty, czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie koszty przejazdów, zakupu materiałów, robocizny, analiz, ewentualnych uzgodnień i inne niezbędne czynności potrzebne do realizacji zamówienia.

Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z lokalem przeznaczonym do remontu i uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.

Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT w następującej formie:

„Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę ryczałtową: ……. zł netto, słownie………………………….zł netto,

Podatek Vat:……………………………zł, słownie…………………………..zł

Cena brutto:…………………….. zł, słownie………………………………..zł”

**Wymagania:**

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć:
2. odpis uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. Wykonawca, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. (Załącznik Nr 1).
4. Zamówienie udzielone będzie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (do oferty prosimy dołączyć aktualną Informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej o prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę).
5. Wykonawca winien posiadać niezbędne doświadczenie w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia, a w okresie ostatnich 5 lat wykazać wykonanie co najmniej 3 dokumentacji projektowych w zakresie zapytania ofertowego. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług (referencje, protokoły odbioru itp.).
6. Odbycie wizji lokalnej

**Uwagi:**

Wykonawca przesyłając ofertę na wskazany w zapytaniu adres mailowy, wyraża zgodę i zobowiązuje się do przystąpienia do zawarcia Umowy z Zamawiającym.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który, spełni wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu w treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie – przesłana zostanie e-mailem na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy (Wykonawca w ofercie winien podać adres mailowy do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

**Kontakt:**

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

p. Marcin Dereń tel. 22 56 94 116, lub 781 774 124, e-mail: [marcin.deren@imgw.pl](mailto:marcin.deren@imgw.pl)

**Wizja lokalna:**

Zamawiający przed złożeniem oferty **wymaga** odbycia wizji lokalnej. Termin należy uzgodnić z osobą wyznaczoną do kontaktu. Z odbytej wizji lokalnej zostanie sporządzona: *Informacja z przeprowadzonej wizji lokalnej*, podpisana przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Skan dokumentu Wykonawca winien jest dołączyć do oferty.

**Termin składania ofert:**

Oferty prosimy przesłać do dnia **22.02.2019 r.** do godz. 15.00 na adres e-mail: [marcin.deren@imgw.pl](mailto:marcin.deren@imgw.pl)