**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Zamawiający:**

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

**Przedmiot zapytania ofertowego:**

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej dla 15 pomieszczeń mieszczących się w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB przy ulicy Podleśnej 61 w Warszawie.

**Wymagania odnośnie urządzeń:**

* 1. Zamawiający wymaga dostawy i montażu klimatyzatorów:
     1. fabrycznie nowych z datą produkcji nie starszą niż rok 2018 i zgodnych z obowiązującymi normami,
     2. uwzględniających najnowsze rozwiązania z punktu widzenia wydajności, ochrony środowiska oraz z punktu widzenia konstrukcyjnego,
     3. Dostarczane urządzenia muszą być kompletne: jednostka wewnętrzna ścienna, jednostka zewnętrzna, pilot instrukcja obsługi, karta gwarancyjna,
     4. powinny być zasilane z sieci elektrycznej jednofazowej 230 V, 50 HZ, w miejscu zainstalowania jednostki,
     5. posiadających klasę energetyczną urządzeń nie niższą niż A+,
     6. Sterowanych jednostkami wewnętrznymi za pomocą bezprzewodowego pilota lub panelu naściennego, osobnych dla każdej jednostki wewnętrznej,
     7. Posiadających oświadczenia producentów potwierdzające zgodność z Dyrektywami Rady Europejskiej określające wymogi bezpieczeństwa (CE),
     8. wymienniki ciepła jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej muszą być powlekane powłoką antykorozyjną,
     9. urządzenia muszą zawierać ekologiczny czynnik chłodniczy R32,
     10. pompy skroplin o wydajności minimum 15m,
     11. przepływ wody przy wysokości podnoszenia 0m-35l/h,
     12. wężyk skroplin w oplocie zwiększającym jego wytrzymałość oraz odporność na zgniecenia.

**Wymagania dotyczące montażu urządzeń:**

Wybór miejsca montażu oraz sposobu montażu musi być zatwierdzony przez zamawiającego.

Instalacja musi być zabezpieczona korytami chłodniczymi PCV lub położona trasami zgodnie ze standardami budynku .

wykonawca uszczelni wszystkie przebicia i odwierty oraz przeprowadzi prace naprawcze wszystkich uszkodzeń spowodowanych montażem.

Wszystkie użyte materiały muszą mieć stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikację zgodnie z obowiązującym prawem.

Instalacje chłodnicze muszą być uzupełnione gazem zgodnie z wytycznymi producenta.

Wykonanie podłączenia elektrycznego leży po stronie wykonawcy

Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin leży po stronie wykonawcy

Wykonawca przy podpisywaniu protokołu odbioru prac przekaże dokumentację zamawiającemu.

**Wymagania dotyczące wykonawców:**

1. Wykonanie w okresie ostatnich 2 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi objętej przedmiotem zapytania ofertowego dla co najmniej 3 obiektów budowlanych.
2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do świadczenia wykonania usług opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędną ilością Pracowników z odpowiednimi uprawnieniami.
3. Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
4. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej winien dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
5. Przedsiębiorstwo musi posiadać ważną polisą OC o wartości nie niższej niż wartość oferty brutto.
6. Oferent wykona zamówienie własnymi siłami bez podwykonawców.
7. Przedsiębiorca musi posiadać aktualny certyfikat producenta oferowanych klimatyzatorów.
8. Pracownicy realizujący usługę muszą posiadać aktualne uprawnienia elektryczne SEP oraz FGAZ
9. Wymagana wizja lokalna dot. montażu urządzeń, oferty wykonawców, którzy nie uczestniczyli w wizji lokalnej nie będą rozpatrywane.

**Miejsce wykonania usługi:** 01-673 Warszawa ul. Podleśna 61 Budynek A

**Termin realizacja umowy:** 30 dni od zawarcia umowy

**Gwarancja:** 5 lat od dnia montażu

**Termin wizji lokalnej: 11.06.2019 r. o godzinie 11.00 w miejscu wykonania usługi**

**Termin składania ofert: 14.06.2019 r.**

Oferty z podaniem ceny prosimy składać do dnia **14 czerwca 2019 r.** na adres e-mail: [rafal.kwiatkowski@imgw.pl](mailto:rafal.kwiatkowski@imgw.pl)

Oferta musi mieć formę pisemną lub skanu pisemnej oferty, własnoręcznie podpisanej przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Wykonawcy.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:

* imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;
* podpis Wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;
* aktualne zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do CEIDG lub KRS;
* nazwę producenta, typ, model urządzenia klimatyzacyjnego oraz jego kartę katalogową.

**Kryterium wyboru ofert:** 100% cena

Zamawiający udzieli zamówienia na usługi opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę usług oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

**Szczegółowe informacje:**

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Rafał Kwiatkowski tel. 22 5694424, e-mail: [rafal.kwiatkowski@imgw.pl](mailto:rafal.kwiatkowski@imgw.pl)

Uwaga!

Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia na ww. usługi (również po przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.