Załącznik nr 5 do SIWZ 

[image: image1.emf]


Oznaczenie sprawy: AZ/33/PN/D/PS/um2061/17

Opis Przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna 
Dostawa części zamiennych do stacji telemetrycznych
Sieć pomiarowa IMGW-PIB składa się z ponad 1000 stacji telemetrycznych, zbudowanych w oparciu o jednakowe komponenty składowe, jednakowe skrzynie montażowe. Wszystkie komponenty wchodzące w skład skrzyni RTU (stacji telemetrycznej) są zamontowane w tych samych miejscach, przez co zapewniona jest kompatybilność podzespołów i okablowania.

Funkcjonujące stacje mają następującą konfigurację: 
typ rejestratora Sutron 9210 oraz zespoły czujników obsługiwanych przez plik konfiguracyjny rejestratora (znajdujących się w bazie dostępnych czujników do wyboru). 
Elementy składowe automatycznych stacji telemetrycznych (części zamienne będące przedmiotem zamówienia), w celu utrzymania sprawnego funkcjonowania sieci, muszą pasować fizycznie do istniejących skrzynek, podłączeń mechanicznych i elektrycznych, współpracować programowo z istniejącymi czujnikami pomiarowymi (być obsługiwane przez pliki konfiguracyjne), jak również współpracować programowo z istniejącym systemem zbierającym dane ze wszystkich stacji telemetrycznych IMGW-PIB – Systemem Telemetrii.

W celu utrzymania jednorodności systemu pomiarowego IMGW-PIB a także standardu prac serwisowych oferowane rejestratory muszą spełniać następujące wymagania:

- wymiary: (max szerokość: 14.00 cm ,wysokość: 24.5 cm ( z uchwytami: 27.4 cm), głębokość 6 cm

- posiadać jednakowe - dwie szyny podłączeniowe 22 terminalowe jednoczęściowe - A - wejścia/wyjścia analogowe i szyna B - wejścia/ wyjścia cyfrowe - z terminalami kablowymi według poniższego schematu:

· Szyna A:

	AGND
	MASA

	CH1
	KANAŁ  1 

	CH2
	KANAŁ  2

	AGND
	MASA

	CH3
	KANAŁ  3

	CH4
	KANAŁ  4

	VREF
	2,5 V Uref

	AGND
	MASA

	CH5
	KANAŁ  5 

	CH6
	KANAŁ  6 

	AGND
	MASA

	VREF
	2,5 V UREF

	AGND
	MASA

	CH7
	KANAŁ 7 

	CH8
	KANAŁ 8 

	AGND
	MASA

	CH9
	KANAŁ  9 

	CH10
	KANAŁ  10 

	AGND
	MASA

	VEX
	Uwzb

	PWR IN GND
	MASA

	PWR IN +12 
	Uzas 12VDC

	
	


· Szyna B:

	GND
	MASA

	2 IN HF 1 
	KANAŁ WE 1 – 8kHz 

	3 I/O 2 
	KANAŁ WE/WY 2 

	4 GND 
	MASA

	5 I/O3 
	KANAŁ WE/WY 3

	6 I/O4 
	KANAŁ WE/WY 4

	7 GND 
	MASA

	8 I/O5 
	KANAŁ WE/WY 5

	9 I/O6 
	KANAŁ WE/WY 6

	10 GND 
	MASA 

	11 I/O LL 7 
	KANAŁ WE/WY 7 - PROGRAMOWANE

	12 GND 
	MASA

	13 IN LL 8 
	KANAŁ WE 8 - PROGRAMOWANE

	14 GND 
	MASA 

	15 SW’D 12 
	+12V - STEROWANE 

	16 GND 
	MASA

	17 PROT 12 
	+12V 

	18 RS485A
	RS485A

	19 RS485B
	RS485B

	20 SDI-12 GND 
	SDI-12: MASA

	21 SDI-12 +12V 
	SDI-12: +12VDC

	22 SDI-12 Data
	SDI-12: DANE

	
	


Porty komunikacyjne (COM 1, COM 2, COM 3) umieszczone od dołu urządzenia - w celu bezproblemowej integracji z urządzeniami komunikacyjnymi: modem GPRS Wavecom 

Przewód modem GPRS  – rejestrator (długość 60 cm) . 
Przewód ekranowany dziewięciożyłowy zakończony  z jednej strony wtykiem D-SUB 9 pin (żeński), a z drugiej wtykiem D-SUB 15 pin HD (trzyrzędowy, męski).

Sposób połączenia poniżej
	D-SUB 9pin
	D-SUB 15pin HD

	1
	1

	2
	6

	3
	2

	4
	8

	5
	9

	6
	7

	7
	12

	8
	11

	9
	13


i radiem cyfrowym Satel

Wtyk DB15 dwurzędowy(Satel) , gniazdo DB9(Sutron) .

Wymiary oryginalnego kabla (odległość zamocowania Satela  i Sutrona jest taka sama na wszystkich płytach): 

-
długość przewodu od końca wtyku do końca gniazda  -30 cm 

-
zasilające czerwony i czarny  -27 cm (zabezpieczenie 4 A)

-sterujący biały - 45 cm 

· Każdy z torów pomiarowych jest zabezpieczony urządzeniem ochronnikowym SSB -16- którego położenie i długość okablowania nie może ulec zmianie

· Wyświetlacz urządzenia musi posiadać podświetlenie i umożliwiać za pomocą klawiszy funkcyjnych przeglądanie danych pomiarowych, kalibrację, dokonanie pomiaru, weryfikację statusu urządzenia

· Urządzenie ze względu na pracę w istniejącym systemie transmisji danych musi zapisywać dane pomiarowe w pliku SSP.LOG a dane systemowe w pliku SYSTEM.LOG. Rejestrator musi odpowiadać (via protokół MODBUS) na zapytanie o składni: GL SSP.LOG 2017.10.26 00:00:00 2017.10.27 00:00:00

· Rejestrator poprzez via MODBUS za pomocą poniższych komend musi zwracać:

Komenda: DIR - wyświetla katalog \Flash Disk

Komenda : DIR \ - wyświetla główny katalog

Komenda : CURDATA - wyświetla aktualne dane

Komenda : STATUS - wyświetla status

Komenda : SF name.ext - wysyła plik

Komenda : GF name.ext - pobiera plik

Komenda : GL name.log RRRR-MM-DD GG:MM:SS RRRR-MM-DD GG:MM:SS - pobiera log 

            
z pliku name.log z podanego zakresu czasu

Komenda : RESET - resetuje Datalogger

Komenda : DATE - wyświetla datę i godzinę

Komenda : SETDATE - ustawia aktualną datę i godzinę

Komenda : SETDATE RRRR-MM-DD HH:MM:SS - ustawia określoną datę i   godzinę

Komenda : REG cmd reg len data1,data2,... - operacja na rejestrach, cmd=1,2,3,4,16,

            
reg - nr rejestru, len - liczba rejestrów, data1 - dane w przypadku zapisu

Komenda : HELP - wyświetla pomoc

Dodatkowe wymagania stawiane modułowi rozszerzającemu:

- wymiary: (max szerokość: 11,4 cm, wysokość: 12 cm ( z listwą terminalową), głębokość 3 cm

- możliwość montażu na standardowej listwie TS-35

- pojedyncza listwa z 18 terminalami kablowymi

- 6 kanałów analogowych

- rozmieszczenie terminali kablowych wg tabeli:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	GND
	CH1
	GND
	CH2
	GND
	CH3
	GND
	CH4
	GND
	CH5
	CH6
	AUX1
	EX
	NC
	GND
	GND
	BAT
	SW BAT


BAT = 12VDC SWBAT = WLĄCZALNE 12 VDC  

- podłączenie z rejestratorem przewodem ekranowanym (długość ok. 50 cm) D-SUB 9pin (męski) – D-SUB 9pin (żeński)

Sposób połączenia poniżej

	D-SUB 9pin (męski)
	D-SUB 9 pin (żeński)

	1
	1

	2
	2

	3
	3

	4
	4

	5
	5

	6
	6

	7
	7

	8
	8

	9
	9


Dostawca zobowiązuję się na dostarczenie w pełni kompatybilnych urządzeń z urządzeniami obecnie używanymi na sieci telemetrycznej IMGW- PIB z uwagi na fakt, iż brak pełnej kompatybilności urządzeń z istniejącą siecią pomiarową IMGW, powodować może m.in.:

· Całkowity brak możliwości funkcjonowania stacji (np. z powodu różnic w oprogramowaniu systemowym, protokołach komunikacyjnych, czy braku fizycznej możliwości dokonania podłączeń),

· Rejestrowanie i przekazywanie do baz danych błędnych informacji (z powodu błędnego dopasowania wymienianych, niecertyfikowanych komponentów), 

· Inne, losowo występujące błędy, które ze względu na ich charakter będą mogły zostać wykryte dopiero po dłuższej eksploatacji.

Zamawiający informuje, iż w razie jakiegokolwiek braku kompatybilności urządzeń z istniejącą siecią IMGW-PIB (zarówno fizycznego jak i softwarowego), wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich strat IMGW-PIB wynikających z tego tytułu w pełnym zakresie (zarówno utracone korzyści jak i szkody rzeczywiste i wizerunkowe).

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę, wpisując model i producenta oferowanego przyrządu oraz jego parametry, odnosząc się do każdego z wymaganych przez Zamawiającego parametrów określonych w tabeli dla przyrządu.

Parametry oferowanego przyrządu, muszą potwierdzać spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego. 
Wypełniony Załącznik nr 5 Opis Przedmiotu Zamówienia-Specyfikacja Techniczna – należy złożyć wraz z ofertą. 
	Przedmiot

zamówienia
	Wymagane parametry
	Parametry oferowanego przyrządu

Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu )

	Rejestrator danych ( 31 sztuk)

Oferowany model

……………………………………

Producent

……………………………………
	· możliwość rejestrowania danych pomiarowych z analogowych i cyfrowych czujników pomiarowych w interwale czasowym od 1 sekundy do 24 godzin

· 8 wejść cyfrowych, 10 analogowych

· 32 MB pamięci typu flash – z możliwością rozszerzenia za pomocą typowej pamięci USB, obsługa kart SD ( jako dodatkowa pamięć)

· wbudowany port Ethernet

· wbudowane biblioteki umożliwiające obsługę następujących wejść z czujników: 4-20mA, pojedyncze napięciowe, podwójne napięciowe, rezystancyjne, SDI-12 (V 1.3), RS 232, RS 485, binarne, częstotliwościowe,

· wszystkie wejścia zabezpieczone przed zwarciem

· dwa wbudowane źródła zasilania – sterowane i niesterowalne

· możliwość tworzenia własnych programów ( Basic, C++)

· możliwość transmisji danych pomiarowych przez trzy niezależne kanały komunikacyjne jednocześnie ( na przykład radio, GPRS, połączenie bezpośrednie)

· możliwość tworzenia podstawowych logarytmów pomiarowych ( suma, max, min, średnia, średnia, dopasowanie charakterystyk)

· zegar wewnętrzny – błąd nie większy niż 10 sekund na miesiąc

· wyświetlacz umożliwiający odczyt danych pomiarowych, podstawowe operacje konfiguracyjne ( wyświetlacz podświetlany) – dwuwierszowy

( minimum 40 znaków)

· dwie listwy kablowe – 22 portowe ( zasilanie rejestratora – listwa dolna

( wejścia analogowe) po prawej stronie, listwa górna wejścia cyfrowe 

· temperaturowy zakres pracy od -40°C do +60°C

· możliwość zwiększenia ilości wejść analogowych i cyfrowych za pomocą modułów rozszerzających

· wymiary: 28cm x 15,25cm x 7,7cm

zasilanie: 8-16 VDC
	Wypełnia Wykonawca 

	Cena netto za 1 szt.
	……………………………………PLN 


	Przedmiot

zamówienia
	Wymagane parametry
	Parametry oferowanego przyrządu

Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu ”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu )

	Moduł rozszerzający - analogowy do rejestratorów cyfrowych ( 25 sztuk)
Oferowany model

……………………………………

Producent

……………………………………
	podłączenie do rejestratoraza pomocą wejścia/protokołu I2C, 

moduł rozszerzający analogowy: 6 kanałów analogowych, 24 bity

wymiary: 100mm x 110mm x 30mm
	Wypełnia Wykonawca 

	Cena netto za 1 szt. 
	……………………………….. PLN 


Oświadczam/y, że oferowane w/w tabelach przyrządy są w pełni kompatybilne z istniejącą siecią IMGW-PIB (zarówno fizycznie jak i softwarowo) oraz spełniają wymagane w tabelach parametry. 

Wykonawca, zobowiązany jest podać w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ cenę ogółem za dostarczone przyrządy (rejestrator danych (31 sztuk) i Moduł rozszerzający - analogowy do rejestratorów cyfrowych (25 sztuk) oraz dla każdego przyrządu oddzielnie, wyliczoną w oparciu o ceny jednostkowe za poszczególne przyrządy objęte zamówieniem, określone w Specyfikacji Technicznej - Opisie Przedmiotu zamówienia, jako suma iloczynów cen jednostkowych za poszczególne przyrządy i ich wskazanej ilości. 

	……………………………………………
	……………………………………………

	miejscowość i data
	podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej


� EMBED CorelDRAW.Graphic.9 ���








[image: image2.wmf]_1571571040.unknown

