Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Przedmiot zamówienia:

„Świadczenie usługi przeglądów, konserwacji i serwisu instalacji INERGEN 300 bar wraz z systemem wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem, w okresie 24 miesięcy”

Zakres czynności przeglądu i konserwacji instalacji automatycznego gaszenia gazem INERGEN 300 bar:

- Sprawdzenie i przetestowanie centrali sterowania gaszeniem, wykonując pełne testy ruchowe

instalacji gaśniczej w celu sprawdzenia zadziałania elementów detekcyjnych i wykonawczych;

- Wykonanie testów wskaźników optycznych w centrali sterowania gaszeniem;

- Sprawdzenie czy nadzorowanie uszkodzeń centrali sterującej funkcjonuje prawidłowo wykonując próbne alarmy;

- Sprawdzenie poprawności zadziałania wszystkich czujników optycznych pobudzając je imitatorem dymu wywołując koincydencję międzyliniową do czasu zadziałania głowicy wyzwalającej (bez uwalniania środka gaśniczego);

- Sprawdzenie zadziałanie przycisków START, STOP uruchamiając je ręcznie;

- Sprawdzenie stanu oznakowania przycisków;

- Sprawdzenie zadziałania sygnalizatorów akustyczno-optycznych, lamp ostrzegawczych SD-1, SE-1 podczas wywołania alarmów;

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych w centralach gaszenia gazem;

- Sprawdzenie automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania z sieci 230 V;

- Sprawdzenie stanu dysz wylotowych (czy nie są zabrudzone, zatkane);

- Sprawdzenie komponentów systemu gaśniczego w obszarze zagrożenia pożarowego (mocowanie butli, rurociągu, stan zamocowania elementów detekcji - czujników, przycisków, lamp ostrzegawczych);

- Wykonanie kontroli wizualnej manometrów – ciśnienie robocze zbiorników 300 bar;

- Sprawdzenie, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w pomieszczeniach chronionych, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek oraz urządzeń alarmowych;

- Założenie książki obsługi ww. systemów oraz dokonywanie wpisów po każdorazowym przeglądzie/serwisie systemu.