Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Roboty budowlane związane z: budową stacji klimatologicznej znajdującej się na działce nr 51 w Słupi Wielkiej zgodnie z poniższą specyfikacją:

Informacje o miejscu robót:

Nowa lokalizacja stacji klimatologicznej w miejscowości Słupia Wielka, Obręb Słupia Wielka, Gmina Środa Wielkopolska, Powiat średzki, Województwo wielkopolskie (nr działki 51). Teren użytkowany rolniczo.

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:

- Budowa nowego ogrodzenia systemowego wraz z zaprawą betonową do fundamentów wg załączonej specyfikacji (Zał. nr 7). Materiały do wykonania ogrodzenia dostarczane przez IMGW-PIB

- Wykonanie robót ziemnych wg załączonego szkicu (Zał. nr 5):

- wykonanie linii zasilającej o długości ok. 500 m, przewód powinien zostać zakopany na głębokości 1 m ze względu na rolniczy charakter terenu, folia ostrzegawcza powinna zostać zakopana na 0,7m, kabel YAKY 4x25 będzie dostarczony przez IMGW-PIB

- wkopanie fundamentu pod maszt,

- postawienie koparką/koparko-ładowarką/dźwigiem o wystarczającym zasięgu 10-cio metrowego masztu (uprzednio skręconego z trzech 6 m części) na fundamencie, zgodnie z przekazaną instrukcją montażu,

- wkopanie fundamentu deszczomierza,

- wkopanie fundamentów klatki meteorologicznej,

- wkopanie fundamentu szafy teletechnicznej oraz złącza elektrycznego,

- wykonanie tras kablowych

- wykonanie uziemienia poziomego stacji,

- budowa ogrodzenia 10x10 m z bramką wejściową. Zaprawa betonowa przeznaczona do wykonywania prac na zewnątrz. Nie przewiduje się podmurówki betonowej pod panelami,

- wyrównanie terenu do poziomu sprzed rozpoczęcia prac – rozplantowanie lub wywiezienie materiału z wykopów.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po protokolarnym przekazaniu terenu Wykonawcy

Zakończenie budowy nowej stacji – min. 30 dni od momentu podpisania umowy, nie później niż 10 grudnia 2024 r.

Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania terenu zgodnie z wskazaniami właściciela terenu, ewentualne odszkodowanie za zniszczenia w terenie są w gestii Wykonawcy – IMGW-PIB nie będzie stroną w ustaleniach. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający brak zastrzeżeń właściciela terenu do wykonanych prac porządkowych. 
Po stronie IMGW-PIB jest dostarczenie elementów stacji na miejsce, w tym montaż oraz podłączenie wszystkich czujników. Elementy jak m.in. bednarka, kable prądowe oraz sygnałowe, rury osłonowe oraz studzienki rewizyjne zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę. Przy rozstawianiu fundamentów, masztu i tras kablowych wewnątrz ogródka konieczna jest obecność pracownika IMGW-PIB po wcześniejszym ustaleniu daty (w dni robocze).

Data i podpis Wykonawcy …………………………………………………