Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej w budynku IMGW-PIB przy ul. Michała Kajki 128 w Mikołajkach zgodnie z poniższą specyfikacją.

Przedmiot i zakres prac obejmuje w szczególności:

  - Dostawa, montaż i uruchomienie nowego klimatyzatora:

    - fabrycznie nowy z datą produkcji nie starszą niż rok 2024 i zgodne z obowiązującymi normami, o nominalnej mocy chłodzenia min 5,2 kW .,

    - poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 22 dB na niskim biegu i nie więcej niż 44 dB  na najwyższym biegu  mierzony w odległości 1m,

    - dostarczone urządzenia muszą być kompletne: jednostki wewnętrzne, linie freonowe, dedykowana jednostka zewnętrzna, pilot, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna,

    - urządzenia powinny być zasilane z rozdzielnicy elektrycznej na korytarzu:

- instalacje należy zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi przewidzianymi przez producenta urządzenia,

- urządzenia powinny posiadać:

- min klasę energetyczną A++/chłodzenie, A+/grzanie,

- sterowanie jednostką wewnętrzną za pomocą pilota bezprzewodowego,

- oświadczenia producenta potwierdzające zgodność z Dyrektywami Rady Europejskiej  określające wymogi bezpieczeństwa (CE),

- wężyki skroplin w oplocie zwiększającym jego wytrzymałość oraz odporność na zgniecenia,

    - urządzenia muszą zawierać ekologiczny czynnik chłodniczy R32,

    - fabrycznie wyposażone w grzałkę sprężarki oraz tacy skroplin.

Wymagania dotyczące montażu urządzeń:

- wybór miejsca i sposobu montażu urządzenia oraz miejsca podłączenia zasilania musi być zatwierdzony przez zamawiającego,

- instalacje muszą być zabezpieczona korytami chłodniczymi PCV lub położone trasami zgodnie 
ze standardami budynku,

- Wykonawca uszczelni wszystkie przebicia i odwierty oraz przeprowadzi prace naprawcze wszystkich uszkodzeń spowodowanych montażem,

- wszystkie użyte materiały muszą mieć stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikację zgodnie 
z obowiązującym prawem,

- instalacje chłodnicze muszą być uzupełnione gazem zgodnie z wytycznymi producenta,

- wykonanie podłączeń elektrycznych leży po stronie Wykonawcy,

- wykonanie grawitacyjnej instalacji odprowadzenia skroplin leży po stronie Wykonawcy,

- Wykonawca przy podpisywaniu protokołu odbioru prac przekaże dokumentację zamawiającemu,