Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest podłączenie kablowe stacji wodowskazowej Łagisza rz. Czarna Przemsza, do sieci energetycznej Tauron, zlokalizowanej na działce nr 151                                                       w miejscowości Dąbrowa Górnicza, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Informacje o miejscu robót:

Teren lokalizacji Stacji znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 151
ul. Rzeczna, Obręb Dąbrowa Górnicza, Gmina Dąbrowa Górnicza, Powiat Dąbrowa Górnicza, Województwo śląskie, wsp. geogr. 50°21'01.7"N 19°11'07.8"E;

Trasa przebiegu kabla elektrycznego (Załącznik nr 5): biegnie od stacji wodowskazowej – wieża limnigraficzna zlokalizowana na działce nr 151 przez działkę nr 148 zlokalizowana w terenie zalesionym na długości ok 102 m do działki nr 3508/1 – ul Podleśna na długości około 29 m.

Miejsce przyłączenia do sieci: złącze kablowe ZK-BDD161345 na działce nr 3508/1  ul. Podleśna 19a w miejscowości Łagisza – Niepiekło, Obręb Łagisza, Gmina Będzin, Powiat będziński,  Województwo śląskie,  wsp. geogr. 50°21'03.8"N 19°11'01.8"E;

Szczegółowy zakres prac:

- Wykonanie robót ziemnych wg załączonego szkicu (Załącznik nr 5):

- wykopanie otworów ziemnych pod niezbędną infrastrukturę kablową,

- wykonanie tras kablowych wg szkicu,

- wykonanie uziemienia poziomego stacji,

- montaż rozdzielnicy elektrycznej w wieży limnigraficznej. Rozdzielnica będzie dostarczona  przez IMGW-PIB.

- kabel ziemny, uziemienie, peszel zbrojony itp. leżą w całości po stronie Wykonawcy

- Wykopanie rowu kablowego o długości ok 130 m i głębokości ok 70 cm pod kabel zasilający między Stacją wodowskazową - wieża limnigraficzna, a złącze kablowe 
ZK-BDD161345 na działce nr 3508/1  ul. Podleśna 19a, – zgodnie z zaleceniami: WP Tauron nr WP/079455/2023/O07R04 z dnia 02.08.2023 r. oraz zaleceniami Powiatowego Zarządu Dróg                        w Będzinie Decyzja nr WDMiOD.711.B.55.2025 z dnia 14.04.2025 r. a następnie zasypanie                           z zagęszczeniem ziemi w wykopie.

- Wykonanie pomiarów elektrycznych niezbędnych do wykonania odbioru - pomiary rezystancji izolacji przewodów, pomiar ciągłości połączeń przewodów ochronnych i wyrównawczych, pomiary uziemienia, badanie wyłącznika różnicowoprądowego.