
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest podłączenie kablowe stacji wodowskazowej Sławków rz. Biała Przemsza, do sieci energetycznej  Tauron, zlokalizowanej  na działce nr 4103/4  w miejscowości Sławków,  zgodnie z poniższą specyfikacją:

Informacje o miejscu robót:
Teren lokalizacji Stacji znajduje się, na działce o numerze ewidencyjnym 4103/4
ul Olkuska, Obręb Sławków, Gmina Sławków, Powiat Będziński, Województwo śląskie, wsp. geogr. 50°17'59"N 19°23'56"E;  

Trasa przebiegu kabla elektrycznego (Załącznik nr 5): biegnie od stacji wodowskazowej – słup telemetryczny zlokalizowany na działce nr 4103/4 w stronę mostu na długości około 6m, do działki nr. 4094/1 na długości około 35 m, przewiertem w stronę drogi Olkuskiej działka nr 3667 na długości około 12 m,  przez działkę nr 2112 do działki nr 2192 – miejsce podłączenia przy ul. Olkuskiej na długości około 47 m.

Miejsce przyłączenia do sieci: słup-BDD009103 linii napowietrznej nN na działce nr 2192 przy ulicy Olkuska w miejscowości Sławków, Obręb Sławków, Gmina Sławków, Powiat będziński,  Województwo śląskie,  wsp. geogr. 50°17'59"N 19°23'56"E; 
   
Szczegółowy zakres prac:

1. Wykonanie robót ziemnych wg załączonego szkicu (Załącznik nr 5):
- wykopanie otworów ziemnych pod niezbędną infrastrukturę kablową.
- wykonanie tras kablowych wg szkicu,
- wykonanie uziemienia poziomego stacji,
- montaż rozdzielnicy elektrycznej (miejsce montażu: obok schodów betonowych od strony mostu, miejsce zostanie wskazane podczas wizji lokalnej). Rozdzielnica będzie dostarczona  przez IMGW-PIB.
       - kabel ziemny, uziemienie, peszel zbrojony itp. leżą w całości po stronie Wykonawcy

2. Wykopanie rowu kablowego o długości ok 100 m i głębokości ok 80 cm pod kabel zasilający między Stacją wodowskazową – słupem telemetrycznym, a słupem-BDD009103 linii napowietrznej nN na działce nr 2192  ul. Olkuska, – zgodnie z zaleceniami: WP Tauron nr WP/111528/2025/O07R04 z dnia 2025-10-30  oraz zaleceniami Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie  Decyzja WDMiOD.711.SI.14.2026 z dnia 08.05.2026 oraz  Decyzja PZD o zmianie przebiegu kabla z dnia 22.05.2026   a następnie zasypanie z zagęszczeniem ziemi w wykopie.

3. Wykonanie pomiarów elektrycznych niezbędnych do wykonania odbioru - pomiary rezystancji izolacji przewodów, pomiar ciągłości połączeń przewodów ochronnych i wyrównawczych, pomiary uziemienia, badanie wyłącznika różnicowoprądowego.

