ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Zamawiający:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa, 
Dotyczy: budynku IMGW-PIB w Białymstoku

ul. Ciołkowskiego 2/3

15-950 Białystok  

Przedmiot zapytania ofertowego: 
Dozór i konserwacja kotłowni dwufunkcyjnej znajdujących się w budynku IMGW-PIB przy ul. Ciołkowskiego 2/3 15-950 Białystok 

 tj. 2 kotłów gazowych firmy Limo Mosino: 
1. Typ’LUMO’   200 kW.   Nr.1/200

2. Typ’LUMO’   170 kW.   Nr.11/170

3. Zasobnik wody użytkowej o poj. 200l 

Zakres usługi: 
1. Wykonanie przeglądów i serwisu kotłów, palników, zasobnika w. u. oraz pozostałych urządzeń wchodzących w skład kotłowni zgodne z instrukcjami obsługi i zaleceniami producenta w zakresie wymaganym do prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń zapewniając optymalną sprawność energetyczną kotła w tym:
a) sprawdzenie urządzeń zabezpieczających kocioł, 

b)  sprawdzenie pracy palnika szczelności, 

c) kontrola i ewentualna korekta nastaw systemu automatyki, 
d)  sprawdzenie ciśnienia w instalacji grzewczej i uzupełnienia wodą, 

e)  sprawdzenie poprawności działania zaworów (w tym zaworów bezpieczeństwa), manometrów i termometrów, usunięcie ewentualnych usterek), 

f) sprawdzenie działania czujnika przepływu i poziomu wody w kotle, 

g)  sprawdzenie działania systemu pomp, 

h) sprawdzenie odpowietrzników instalacji, 

i) likwidacja drobnych przecieków, 

j) miejscowe uzupełnianie uszkodzonej izolacji termicznej, 
k) typowanie urządzeń kotłowni do remontu lub wymiany, 

l) konserwacja niewymieniona powyżej a wymagana w instrukcji obsługi urządzeń, 

m) sporządzanie protokołów z  wykonanych czynności. 

n) sprawdzanie szczelności podłączenia kotłów do wewnętrznej instalacji gazowej i szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w kotłach.
o) Przygotowanie i udział w Badaniach Okresowych wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012, poz. 1468).
2. Przeprowadzanie napraw awaryjnych kotłowni wraz z użyciem części zamiennych Wykonawcy koniecznych do usunięcia awarii. 
Czas reakcji serwisowej wynosi max 12 godzin od otrzymania zgłoszenia, usunięcie awarii następuje w ciągu 3 dni od otrzymania zgłoszenia. 

Przeglądy serwisowe oraz prace konserwacyjne kotłowni wykonawca wykona raz w roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. 
Wykonawca ma obowiązek, wprowadzić procedury informowania zleceniodawcy o usterkach stwierdzonych podczas prac konserwacyjnych wraz z ustaleniem priorytetów dla poszczególnych uszkodzeń wraz z ich wyceną. 

Termin realizacji: 1 października 2019 r. - 31 grudnia 2021r. 

Proponowana cena oferty: 
1. Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty, czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie koszty przejazdów, zakupu materiałów, robocizny, analiz, pozyskania mapy zasadniczej i inne niezbędne czynności potrzebne do realizacji zamówienia.

Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z budynkiem i uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.

Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT w następującej formie:

„Oferujemy wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego za kwotę ryczałtową: ……. zł netto, słownie………………………….zł netto, 

Podatek Vat:……………………………zł, słownie…………………………..zł 

Cena brutto:…………………….. zł, słownie………………………………..zł”,

 w tym:

· wynagrodzenie za przeglądy serwisowe i prace konserwacyjne wykonane w roku 2019 :…………….zł netto, słowne…………………. zł netto., 

· wynagrodzenie za przeglądy serwisowe i prace konserwacyjne wykonane w roku 2020 :…………….zł netto, słowne…………………. zł netto., 

· wynagrodzenie za przeglądy serwisowe i prace konserwacyjne wykonane w roku 2021:…………….zł netto, słowne…………………. zł netto., 

2. Oferujemy wynagrodzenie za naprawy awaryjne wysokość stawki za 1rg. : ……. zł netto, słownie………………………….zł netto, 

Podatek Vat:……………………………zł, słownie…………………………..zł 

Cena brutto:…………………….. zł, słownie………………………………..zł”,

Jeżeli usunięcie awarii będzie wymagało użycia części zamiennych, Wykonawca dokona naprawy z zastosowaniem nowych części zamiennych zakupionych przez Wykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego szczegółowej propozycji techniczno-cenowej części zamiennych. 

Wymagania: 
1) wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. dwóch usług zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, tj. usług bieżącej konserwacji i naprawy kotłowni gazowych o mocy powyżej 400 kW każda w budynkach mieszkalnych, biurowych lub usługowych. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wykaz wykonanych lub wykonywanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług (referencje, protokoły odbioru itp.);
2) zamówienie udzielone będzie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, będącemu płatnikiem podatku VAT.  

Kontakt: 
Osobą do kontaktu jest ze strony Zamawiającego jest p. Barbara Ziniewicz, tel. 857486170, e-mail: Barbara. Ziniewicz@imgw.pl 

Osobą do kontaktu  w zakresie wizji lokalnej jest Pan Zbigniew Wystyrk tel. 781 774 104

Termin składania ofert: 
Oferty prosimy składać na podany adres e-mailowy do dnia 30 września 2019 r. 
